## Hinweise
Kostenkalkulation Mess- und Zählkonzept (Richtpreise) · V2.1
Open-Access-Ergebnis des Pilotprojekts Einsparzähler, BAFA-Vorhaben ESZ-A-2018046
Herausgeber: ecc – energy consulting circle GmbH & Co. KG, Holnisstraße 20, 24960 Glücksburg · www.ecc-energieeffizienz.de
Version 2.1 · veröffentlicht 24.09.2026 · Preisstand der Hardware: 09/2021 (Projektstand) · Version 1 wurde 2019/2020/2022 im Expertenbereich veröffentlicht; V2.1 ist die überarbeitete Open-Access-Fassung.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) – freie Nutzung, Bearbeitung und kommerzielle Weiterverwendung bei Nennung der Quelle.
Zweck
Die Tabelle ermöglicht Energieberatern und Unternehmen eine schnelle Grobkalkulation eines Mess- und Zählkonzepts (Strom, Wärme, Gas, Wasser, Datenübertragung) ohne eigenen Entwicklungsaufwand. Sie ist die Rechengrundlage des Online-Tools „Topologieerstellung / Kostenschätzung“ auf www.ecc-energieeffizienz.de.
So wird gerechnet
1. Blatt „Kalkulator“: gelbe Felder ausfüllen (Anzahl je Position, Anzahl zu übertragender Sensoren, LAN oder Mobilfunk, Stundensätze). Alle anderen Werte werden automatisch berechnet.
2. Einzelpreise sind nach Stückzahl gestaffelt (1–5 / 6–10 / ab 11 Stück je Position).
3. Der Datenlogger wird automatisch nach der Anzahl der Sensoren gewählt: kleinste Lizenzstufe mit ≥ Anzahl M-Bus-Lasten (z. B. 17 Sensoren → 32 Lasten). Bei Mobilfunk wird je Logger eine Stationsantenne ergänzt.
4. Arbeitsaufwand: Montage durch schaltberechtigte Elektrofachkraft bzw. Installateur des Kunden (Stundensatz Handwerk) und Einbau/Konfiguration des Datenloggers (Stundensatz Dienstleister). Richtwerte: Stromzähler Neuinstallation 1,0 h, Austausch 0,5 h; Wärmemengenzähler Neuinstallation 4,0 h, Austausch 1,0 h; Gaszähler-Austausch 1,0 h; Datenlogger-Einbau 2,0 h; Konfiguration 5 min je Sensor.
5. Laufende Kosten: Portal-/Plattformkosten je angelegtem Sensor (auch virtuelle Sensoren) sowie SIM-Datenkarte je Mobilfunk-Logger.
Annahmen und Grenzen
• Bei der Datenübertragung wird von M-Bus ausgegangen. Modbus, Impuls oder herstellerspezifische Schnittstellen sind im Einzelfall zu prüfen (Modbus-Add-on LAN-Logger ca. +190 €).
• Ab 63 A Absicherung wird ein Wandlerzähler (Zweirichtung) mit Stromwandler-Satz angesetzt.
• Je Gaszähler wird ein Impulsmodul zur Umsetzung auf M-Bus angesetzt. Hauptzähler des Netzbetreibers: Impulsbereitstellung beim Messstellenbetreiber beauftragen.
• Wärmemengenzähler: nur Tausch ohne konstruktive Arbeiten bzw. Neuinstallation mit vorhandenen Absperrungen, barrierefrei zugänglich.
• Mobilfunk-Logger: Übertragung 2× täglich bei 1-Minuten-Aufnahmeintervall empfohlen; LAN-Logger: Übertragungsintervall max. 1 h.
• Richtpreise netto, Preisstand 09/2021, ohne Gewähr. Marktpreise können abweichen; vor Beauftragung aktuelle Angebote einholen. Die genannten Produkte sind im Projekt eingesetzte bzw. geprüfte Beispiele und keine Kaufempfehlung.
Weitere Open-Access-Ergebnisse
Best-Practice-Leitfaden „Messkonzept und Zähler-Topologie für KMU“ (PDF) – Methodik, Beispiele, Hardwareliste; Projektseite: https://www.ecc-energieeffizienz.de/forschungsprojekt/pilotprojekt-einsparzaehler

## Kalkulator
Kalkulator Mess- und Zählkonzept · V2.1
Gelbe Felder ausfüllen. Voreingestellt ist ein Beispiel (kleiner Gewerbebetrieb) – Mengen einfach überschreiben oder auf 0 setzen.
Projekt |  | Beispiel Gewerbebetrieb
Stundensatz Handwerk (€/h, netto) |  | 100
Stundensatz Dienstleister Datenlogger/Konfiguration (€/h, netto) |  | 90
A) Zähler und Zubehör
Pos. | Position | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Hilfstabelle Loggerauswahl
S-01 |  | 2 |  |  | LAN | 8 | D-01
S-02 |  | 4 |  |  | LAN | 32 | D-02
S-03 |  | 1 |  |  | LAN | 64 | D-03
S-04 |  | 0 |  |  | LAN | 128 | D-04
S-05 |  | 1 |  |  | LAN | 256 | D-05
S-06 |  | 0 |  |  | LAN | 512 | D-06
S-07 |  | 0 |  |  | Mobilfunk | 16 | D-07
S-08 |  | 0 |  |  | Mobilfunk | 32 | D-08
S-09 |  | 0 |  |  | Mobilfunk | 64 | D-09
S-10 |  | 1 |  |  | Mobilfunk | 128 | D-10
W-01 |  | 0 |  |  | Mobilfunk | 256 | D-11
W-02 |  | 0
W-03 |  | 1
W-04 |  | 0
W-05 |  | 0
W-06 |  | 0
W-07 |  | 0
W-08 |  | 0
W-09 |  | 0
W-10 |  | 0
W-11 |  | 0
G-01 |  | 0
G-02 |  | 1
G-03 |  | 0
Q-01 |  | 1
Q-02 |  | 0
Q-03 |  | 0
Q-04 |  | 0
Z-01 |  | 2
Summe A
B) Datenübertragung (automatische Auswahl des Datenloggers)
Anzahl zu übertragender Zähler/Sensoren je Datenlogger |  |  | 13
Übertragung (LAN oder Mobilfunk) |  |  | Mobilfunk
Anzahl Datenlogger (Standorte/Verteiler) |  |  | 1
Gewählter Datenlogger (Pos.)
Bezeichnung
Pos. | Position | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt
D-12
D-13
Summe B
C) Arbeitsaufwand
Tätigkeit | Anzahl | h je Einheit | Stundensatz | Gesamt
Stromzähler Neuinstallation | 7 | 1
Stromzähler Austausch | 0 | 0.5
Wärmemengenzähler Neuinstallation | 1 | 4
Wärmemengenzähler Austausch | 0 | 1
Gaszähler Austausch | 0 | 1
Wasserzähler Neuinstallation/Austausch | 1 | 1
Datenlogger Einbau |  | 2
Konfiguration je Sensor (5 min) |  | 0.08
Summe C
D) Laufende Kosten pro Jahr
Anzahl Sensoren im Portal (inkl. virtueller Sensoren)
SIM-Datenkarten (Mobilfunk-Logger)
Summe D (€/Jahr)
Zusammenfassung
Einmalige Kosten netto (A+B+C)
zzgl. 19 % USt
Einmalige Kosten brutto
Laufende Kosten netto pro Jahr (D)

## Preisliste
Preisliste Hardware (Richtpreise netto, Preisstand 09/2021) · V2.1
Pos. | Medium | Position | Beispiel-Hardware / Typ | Einheit | Preis 1–5 Stk | Preis 6–10 Stk | Preis ab 11 Stk | Bemerkung
S-01 | Strom | Wechselstromzähler (1-phasig), M-Bus | ABB B21 | Stk | 217.5 | 188.5 | 174 | Einzelne Stromkreise in Unterverteilungen, z. B. Beleuchtung
S-02 | Strom | Drehstromzähler direktmessend bis 63 A, M-Bus | Drehstromzähler mit M-Bus (Schätzpreis) | Stk | 240 | 208 | 192 | Absicherung bis 63 A
S-03 | Strom | Wandlerzähler (Zweirichtung) ab 63 A, M-Bus | ABB B24 353-100 | Stk | 270 | 234 | 216 | Zweirichtungszähler (Bezug 1.8.0 / Einspeisung 2.8.0)
S-04 | Strom | Stromwandler-Satz 100 A (3 Stk.) | WAGO 855-4001/100-001 (Kabelumbauwandler) | Satz | 316.76 | 274.52 | 253.4 | Kabelumbauwandler, Montage ohne Abklemmen der Leitung
S-05 | Strom | Stromwandler-Satz 125 A (3 Stk.) | WAGO 855-4001/125-001 | Satz | 316.76 | 274.52 | 253.4
S-06 | Strom | Stromwandler-Satz 200 A (3 Stk.) | WAGO 855-4101/200-001 | Satz | 316.76 | 274.52 | 253.4
S-07 | Strom | Stromwandler-Satz 400 A (3 Stk.) | Kabelumbauwandler 400 A | Satz | 316.76 | 274.52 | 253.4
S-08 | Strom | Stromzähler pauschal (Typ unbekannt) | – | Stk | 600 | 600 | 600 | Pauschalwert, wenn keine Angaben vorliegen
S-09 | Strom | Kleinmaterial Strommessung | – | pauschal | 50 | 50 | 50
S-10 | Strom | Impulsbereitstellung Hauptzähler durch Netzbetreiber/MSB | Beauftragung beim Messstellenbetreiber | pauschal | 750 | 750 | 750 | Nur Hauptstromzähler; zusätzlich 1 Impulsmodul (Z-01)
W-01 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 15, Gewinde, M-Bus | WMZ mit M-Bus-Schnittstelle | Stk | 427.5 | 370.5 | 342 | Volumenmessteil im Rücklauf, 2 Temperaturfühler, Rechenwerk
W-02 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 20, Gewinde, M-Bus |  | Stk | 472.5 | 409.5 | 378
W-03 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 25, Gewinde, M-Bus |  | Stk | 690 | 598 | 552
W-04 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 32, Gewinde, M-Bus |  | Stk | 765 | 663 | 612
W-05 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 40, Gewinde, M-Bus |  | Stk | 990 | 858 | 792
W-06 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 20, Flansch, M-Bus |  | Stk | 630 | 546 | 504
W-07 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 25, Flansch, M-Bus |  | Stk | 870 | 754 | 696
W-08 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 32, Flansch, M-Bus |  | Stk | 1005 | 871 | 804
W-09 | Wärme | Wärmemengenzähler DN 40, Flansch, M-Bus |  | Stk | 1290 | 1118 | 1032
W-10 | Wärme | Wärmemengenzähler pauschal Gewinde (DN unbekannt) | – | Stk | 800 | 800 | 800 | Pauschalwert
W-11 | Wärme | Wärmemengenzähler pauschal Flansch (DN unbekannt) | – | Stk | 1000 | 1000 | 1000 | Pauschalwert
G-01 | Gas | Gaszähler pauschal (Austauschgerät mit Schnittstelle) | – | Stk | 750 | 650 | 600 | Nur falls vorhandener Zähler keine Schnittstelle hat
G-02 | Gas | Impulsmodul Balgengaszähler | Impulsnehmer passend zum Zählwerk | Stk | 82.5 | 71.5 | 66 | Zählwerk mit Aussparung für Impulsnehmer erforderlich
G-03 | Gas | Impulsmodul Drehkolbenzähler | Impulsnehmer (Steckverbindung) | Stk | 90 | 78 | 72
Q-01 | Wasser | Wasserzähler DN 15, M-Bus/Impuls |  | Stk | 120 | 104 | 96
Q-02 | Wasser | Wasserzähler DN 20, M-Bus/Impuls |  | Stk | 120 | 104 | 96
Q-03 | Wasser | Wasserzähler DN 25, M-Bus/Impuls |  | Stk | 225 | 195 | 180
Q-04 | Wasser | Wasserzähler DN 32, M-Bus/Impuls |  | Stk | 240 | 208 | 192 | Auch Ansatz bei unbekanntem DN
Z-01 | Zubehör | Impulsmodul potenzialfreier Kontakt → M-Bus | IZAR PORT PulseMin (832-002-09A7) | Stk | 61.5 | 53.3 | 49.2 | 1 Modul je Gaszähler bzw. je Impulszähler
D-01 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 8 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 (82E-008-0533) | Stk | 583.8 | 505.96 | 467.04 | TCP/IP über Kundennetz; Modbus-Add-on ca. +190 €
D-02 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 32 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 | Stk | 772.8 | 669.76 | 618.24
D-03 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 64 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 (82E-064-0533) | Stk | 940.8 | 815.36 | 752.64
D-04 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 128 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 (82E-128-0533) | Stk | 1169.7 | 1013.74 | 935.76
D-05 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 256 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 (82E-256-0533) | Stk | 1606.5 | 1392.3 | 1285.2
D-06 | Datenlogger | LAN-Datenlogger, 512 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe3100 (82E-512-0533) | Stk | 2379.3 | 2062.06 | 1903.44
D-07 | Datenlogger | Mobilfunk-Datenlogger LTE, 16 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe2100 LTE (82E-016-0523) | Stk | 415.8 | 360.36 | 332.64 | Nur mit Stationsantenne (D-12) einsetzen
D-08 | Datenlogger | Mobilfunk-Datenlogger LTE, 32 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe2100 LTE (82E-032-0523) | Stk | 424.2 | 367.64 | 339.36
D-09 | Datenlogger | Mobilfunk-Datenlogger LTE, 64 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe2100 LTE (82E-064-0523) | Stk | 447.3 | 387.66 | 357.84
D-10 | Datenlogger | Mobilfunk-Datenlogger LTE, 128 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe2100 LTE (82E-128-0523) | Stk | 499.8 | 433.16 | 399.84
D-11 | Datenlogger | Mobilfunk-Datenlogger LTE, 256 M-Bus-Lasten | Elvaco CMe2100 LTE (82E-256-0523) | Stk | 789.6 | 684.32 | 631.68
D-12 | Datenlogger | Stationsantenne (je Mobilfunk-Logger) | Außenantenne, Kabel 5 m (nicht verlängern) | Stk | 61.95 | 53.69 | 49.56 | Idealerweise außen an der Hauswand
D-13 | Datenlogger | Montagematerial je Datenlogger | Kleinmaterial | Stk | 75 | 65 | 60 | Je Datenlogger einzuplanen
D-14 | Datenlogger | Datenlogger pauschal (Typ unbekannt) | – | Stk | 800 | 800 | 800 | Pauschalwert
Laufende Kosten
Pos. | Medium | Position | Beispiel | Einheit | €/Jahr |  |  | Bemerkung
L-01 | Betrieb | Energiemonitoring-Portal je angelegtem Sensor | EDL-Portal (MST) | Sensor/Jahr | 50 |  |  | Jeder angelegte Sensor, auch virtuelle Sensoren
L-02 | Betrieb | IoT-SIM-Datenkarte je Mobilfunk-Logger | z. B. WhereverSIM (5 €/Monat) | Logger/Jahr | 60 |  |  | Festpreis