## Slide 1: Zertifikatslehrgang „Von der EnEV bis zur Hydraulik“
Kältekreislauf

## Slide 2: Grundlagen Kältemittel
Aufgliederung Kältemittel
FCKW (R11, R12, …)
Halogenierte Kältemittel
Kältemittel
Halogenfreie Kältemittel
H-FCKW (R22, R123, …)
HFKW (R23, R134a, …)
Kohlenwasserstoffe (R290, R600a, …)
Anorganische Stoffe (R717, R718, R744)

## Slide 3: Grundlagen Kältemittel
Aufgliederung Kältemittelgemische
azeotrope Gemische
Kältemittel-gemische
zeotrope Gemische
Mischung aus mehreren Kältemitteln, bei der im Siedezustand Dampf und Flüssigkeit die gleiche Zusammensetzung haben
R507, R502, …
Mischungen aus mehreren Kältemitteln, bei der im Siedezustand Dampf und Flüssigkeit eine unterschiedliche Zusammensetzung haben (Temperaturgleit)
R407C, R410A, …

## Slide 4: Grundlagen Kältemittel
Begrifflichkeiten

## Slide 5: Grundlagen Kältemittel
FCKW

## Slide 6: Grundlagen Kältemittel
H-FCKW

## Slide 7: Grundlagen Kältemittel
H-FKW

## Slide 8: Grundlagen Kältemittel
Kohlenwasserstoffe

## Slide 9: Grundlagen Kältemittel
Anorganische Verbindungen

## Slide 10: Grundlagen Kältemittel
Übersicht

## Slide 11: Kälteanlagen
Prinzip Kältekreislauf („aktive“, „mechanische“ Kälte)
gasförmig
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
flüssig
Quelle: Wolf Geisenfeld

## Slide 12: Kälteanlagen
Effizienzerhöhung bei Wärmepumpen

## Slide 13: Kälteanlagen
Thermodynamik der Kältetechnik
  Leistungszahl (Effizienz):
  COP = Nutzen/Aufwand
  = ΔhVerdampfer / ΔhVerdichter
  = (h2-h1) / (h3-h2)
  Ziel: Maximierung des COP!
  COP = Coefficient of Performance
Nutzen: Kühlung
Maximieren
Aufwand: elektrische Leistungs- aufnahme
Minimieren

## Slide 14: Kälteanlagen
Effizienzerhöhung bei Wärmepumpen
  Erhöhung der Verdampfungstemperatur (Wärmequelle):
  Verdichteraufnahmeleistung sinkt
  Verdampferleistung steigt
  Leistungszahl (COP) steigt!

## Slide 15: Kälteanlagen
Einfluss der Verdampfungstemperatur (Wärmequelle Luft, Wasser, Sole)
Anhebung der Verdampfungs-temperatur um 4 K bringt einen Leistungsgewinn von ca. 10,5 %

## Slide 16: Kälteanlagen
Effizienzerhöhung bei Wärmepumpen
  Reduzierung der Heizkreistemperatur:
  Verdichteraufnahmeleistung sinkt
  Verdampferleistung steigt
  Leistungszahl (COP) steigt!

## Slide 17: Kälteanlagen
Einfluss der Verflüssigungstemperatur (Abgabe in den Heizkreislauf)
Je Grad Reduzierung ergeben sich (anstelle der ca. 3% bei der Verdampfungs-temperatur) immer noch 1,5% Leistungssteigerung.
Gelegentlich werden Zahlen von 2,5 % / grd genannt. Diese Zahlen können wir nicht nachvollziehen.
Als Leitlinie kann empfohlen werden:
  Verdampfung so hoch wie möglich (Wärmequelle).
  Verflüssigung so niedrig wie möglich (Wärmeabgabe).
  Der Einfluss je Grad Änderung ist am Verdampfer ca. doppelt so hoch.

## Slide 18: Kälteanlagen
Hubkolbenverdichter
Abb.: Danfoss

## Slide 19: Kälteanlagen
Effizienzerhöhung bei Kälteanlagen
  Scroll- oder Schraubenverdichter einsetzen!
Abb.: Danfoss

## Slide 20: Vielen Dank!